## bus
idx | name | vn_kv | type | zone | in_service | max_vm_pu | subnet | min_vm_pu | voltLvl | substation | x | y
0 | LV1.101 Bus 1 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV1.101 | 0.9 | 7 |  | 11.411 | 53.6407
1 | LV1.101 Bus 2 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV1.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4102 | 53.6407
2 | LV1.101 Bus 3 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV1.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4085 | 53.6392
3 | LV1.101 Bus 4 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV1.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4097 | 53.6413
4 | LV1.101 Bus 5 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV1.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4093 | 53.6387
5 | LV1.101 Bus 6 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV1.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4093 | 53.6392
6 | LV1.101 Bus 7 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV1.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4093 | 53.6407
7 | LV1.101 Bus 8 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV1.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4085 | 53.6407
8 | LV1.101 Bus 9 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV1.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4102 | 53.6402
9 | LV1.101 Bus 10 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV1.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4085 | 53.6397
10 | LV1.101 Bus 11 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV1.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4085 | 53.6402
11 | LV1.101 Bus 12 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV1.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4093 | 53.6403
12 | LV1.101 Bus 13 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV1.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4103 | 53.6397
13 | LV1.101 Bus 14 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV1.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4093 | 53.6397
42 | MV1.101 Bus 4 | 20 | b |  | TRUE | 1.055 | MV1.101_LV1.101_Feeder1 | 0.965 | 5 |  | 11.4098 | 53.6419

## cable
idx | name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service | max_loading_percent | voltLvl | subnet
0 | LV1.101 Line 1 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 9 | 2 | 0.055767 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV1.101
1 | LV1.101 Line 2 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 11 | 13 | 0.053576 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV1.101
2 | LV1.101 Line 3 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 3 | 6 | 0.049814 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV1.101
3 | LV1.101 Line 4 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 1 | 8 | 0.017886 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV1.101
4 | LV1.101 Line 5 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 7 | 10 | 0.016089 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV1.101
5 | LV1.101 Line 6 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 10 | 9 | 0.024766 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV1.101
6 | LV1.101 Line 7 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 3 | 7 | 0.0051411 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV1.101
7 | LV1.101 Line 8 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 6 | 11 | 0.0021469 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV1.101
8 | LV1.101 Line 9 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 13 | 5 | 0.13722 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV1.101
9 | LV1.101 Line 10 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 3 | 0 | 0.1325 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV1.101
10 | LV1.101 Line 12 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 3 | 1 | 0.016207 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV1.101
11 | LV1.101 Line 13 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 8 | 12 | 0.046015 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV1.101
12 | LV1.101 Line 11 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 5 | 4 | 0.0025826 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV1.101

## trafo
idx | name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service | max_loading_percent | autoTap | autoTapSetp | subnet | autoTapSide | voltLvl | substation
0 | MV1.101-LV1.101-Trafo 1 | 0.16 MVA 20/0.4 kV DOTE 160/20 SGB | 42 | 3 | 0.16 | 20 | 0.4 | 4 | 1.4688 | 0.46 | 0.28751 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 100 | 0 |  | LV1.101 |  | 6